## narrative
总结段落 | 内容 | 状态
本轮题目主要出错点总结 | 本轮共审核 1476 题，多模型合并后 359 题至少被一个模型标注删除，其中 1117 题进入二轮复审。题干问题主要集中在 C 类重复/同质化和少量 A 类场景或知识设定不准。典型表现是同一知识点换说法重复提问，或将不够贴近汽车焊装/总装/零部件产线的场景写入题干。相比题干错误，本轮更多问题来自答案质量，因此一轮建议动作中保留题干重出答案的题量高于整题重出。 | 已填写
本轮答案主要出错点总结 | 答案问题以 B 类为主，统计中 B1 最高，其次是 B2/B3 等。高频问题包括：把现场控制电路、PLC 信号、安全回路、伺服使能等概念讲得不准；给出的排查步骤不符合工厂现场安全与调试要求；答案与题干要求偏离，没有围绕候选人应回答的关键因素展开；少量答案堆叠协议名、标准号或英文缩写，可读性和可口语作答性下降。 | 已填写
后续重新出内容时应补充的规则 | 【重新出题】 重新出题时应先做知识点去重，同一知识点不要通过换句式重复考察。题干必须明确对应汽车整车与零部件制造的真实自动化场景，如焊装、总装、检测、搬运、伺服定位、PLC 与安全回路调试等。避免引入与岗位不匹配或工艺逻辑不成立的假设，题干不要要求写公式、画图或推导，应保持可面试口语回答。 【重出答案】 重出答案时要先核对控制电路、PLC I/O、安全继电器/安全 PLC、STO/伺服使能、变频器、传感器、机器人和视觉定位等知识的基本概念。三层答案要分别对应基础原理、现场处理方法和异常/复杂场景，每层都要直接回答题干问题。排查类答案要遵循现场安全和工程常识，禁止把短接、断开 PE、绕过安全回路等高风险操作写成常规方案，并减少不必要的英文缩写和标准号堆叠。 | 已填写

## summary
Model | Done Batches | Total Batches | Completion % | Delete Rate % | Main Errors | A | B | C
GPT5.4 | 37 | 37 | 100 | 13 | B>C>A | 16 | 138 | 38
GPT5.5 | 37 | 37 | 100 | 10 | B>A>C | 18 | 113 | 17
Gemini3.1pro | 37 | 37 | 100 | 8.5 | C>B>A | 4 | 19 | 103
Opus4.8 | 37 | 37 | 100 | 6.3 | B>C>A | 11 | 50 | 32
Sonnet4.6 | 37 | 37 | 100 | 4.2 | C>B>A | 7 | 14 | 42

## batch_matrix
Model | R1-B001 | R1-B002 | R1-B003 | R1-B004 | R1-B005 | R1-B006 | R1-B007 | R1-B008 | R1-B009 | R1-B010 | R1-B011 | R1-B012 | R1-B013 | R1-B014 | R1-B015 | R1-B016 | R1-B017 | R1-B018 | R1-B019 | R1-B020 | R1-B021 | R1-B022 | R1-B023 | R1-B024 | R1-B025 | R1-B026 | R1-B027 | R1-B028 | R1-B029 | R1-B030 | R1-B031 | R1-B032 | R1-B033 | R1-B034 | R1-B035 | R1-B036 | R1-B037
GPT5.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
GPT5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Gemini3.1pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Opus4.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Sonnet4.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## error_totals
A类 | B类 | C类
56 | 334 | 232

## subtype_counts
错误子类 | 数量
A1 | 54
A2 | 2
B1 | 298
B2 | 21
B3 | 22
B4 | 2
B5 | 4
C1 | 1
C2 | 229

## subtype_examples
错误子类 | 例1_question_id | 例1_题目 | 例1_理由 | 例2_question_id | 例2_题目 | 例2_理由
A1 | Q006 | 控制回路中常见的低压信号（如24V DC）为何不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈？请从能量传递角度简单说明。 | GPT5.5: 参考答案错误地把24V直流线圈型接触器与主触点可驱动负载大小直接绑定，原文称“直接选用24V直流线圈型接触器……仅适用于小电流负载，无法满足输送线主电机或大型夹具的驱动需求”。正确应是线圈电压只决定控制侧供电要求，主触点容量/使用类别才决定能否控制大功率负载；大型接触器也可以配置24V DC线圈。；GPT5.4: 题干把“24V DC低压信号不能直接驱动大功率接触器线圈”表述成绝对结论不准确。24V DC线圈型接触器在输出容量匹配时可以直接驱动，真正需要判断的是线圈额定电压、电流与PLC/中间继电器输出能力是否匹配。；Sonnet4.6: 参考答案把“24V DC控制信号不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈”解释为24V供电能力天然无法满足接触器线圈需求不严谨；实际应区分PLC输出点/小信号驱动能力与接触器线圈额定电压和功率，存在24V DC线圈接触器，问题核心应是控制输出容量、隔离与中间继电器/驱动模块匹配。 | Q012 | 一条涂胶工作站的气动阀不动作，测量发现控制回路24V电源正常、PLC输出点有信号，但阀线圈两端无电压。请简单说说，这通常反映出主回路与控制回路之间哪类连接关系出现了问题？ | GPT5.4: 题干把气动阀线圈问题表述为“主回路与控制回路之间”的连接关系不准确。气动阀线圈通常属于控制/执行支路，不是通常所说给主电机供能的主回路；更准确的问法应是PLC输出到阀线圈的驱动接口或中间继电器/端子连接是否异常。
A2 | Q811 | 在零部件检测线的多机器人协同工作站中，示教人员需同时对两台协作机器人进行手动引导，但现有安全方案仅支持单机器人示教权限。请简述你将如何重新设计安全权限与使能逻辑，在满足ISO 10218-1及ISO/TS 15066标准前提下，实现安全、可验证的双机器人同步示教。 | GPT5.4: 题干设定“示教人员需同时对两台协作机器人进行手动引导”，场景过于偏门，不是自动化工程师岗位常见、常用的现场示教与联调场景。实际量产环境通常会避免单人双机同步手动引导，以降低安全与责任边界不清的风险。 | Q1228 | 在总装车间配套的焊装分拼线中，某批次白车身下部纵梁焊接后尺寸超差，同时伴随局部焊缝凸起，你会重点核查哪三个与焊接热变形控制相关的关键执行环节。 | Gemini3.1pro: 题干设定的“总装车间配套的焊装分拼线”不符合汽车制造常识。焊装工艺（白车身分拼）因为飞溅和烟尘原因，不可能布置在已经完成喷漆和内饰的总装车间。正确的应该是“在焊装车间的分拼线中”。
B1 | Q006 | 控制回路中常见的低压信号（如24V DC）为何不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈？请从能量传递角度简单说明。 | GPT5.5: 参考答案错误地把24V直流线圈型接触器与主触点可驱动负载大小直接绑定，原文称“直接选用24V直流线圈型接触器……仅适用于小电流负载，无法满足输送线主电机或大型夹具的驱动需求”。正确应是线圈电压只决定控制侧供电要求，主触点容量/使用类别才决定能否控制大功率负载；大型接触器也可以配置24V DC线圈。；GPT5.4: 题干把“24V DC低压信号不能直接驱动大功率接触器线圈”表述成绝对结论不准确。24V DC线圈型接触器在输出容量匹配时可以直接驱动，真正需要判断的是线圈额定电压、电流与PLC/中间继电器输出能力是否匹配。；Sonnet4.6: 参考答案把“24V DC控制信号不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈”解释为24V供电能力天然无法满足接触器线圈需求不严谨；实际应区分PLC输出点/小信号驱动能力与接触器线圈额定电压和功率，存在24V DC线圈接触器，问题核心应是控制输出容量、隔离与中间继电器/驱动模块匹配。 | Q006 | 控制回路中常见的低压信号（如24V DC）为何不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈？请从能量传递角度简单说明。 | GPT5.5: 参考答案错误地把24V直流线圈型接触器与主触点可驱动负载大小直接绑定，原文称“直接选用24V直流线圈型接触器……仅适用于小电流负载，无法满足输送线主电机或大型夹具的驱动需求”。正确应是线圈电压只决定控制侧供电要求，主触点容量/使用类别才决定能否控制大功率负载；大型接触器也可以配置24V DC线圈。；GPT5.4: 题干把“24V DC低压信号不能直接驱动大功率接触器线圈”表述成绝对结论不准确。24V DC线圈型接触器在输出容量匹配时可以直接驱动，真正需要判断的是线圈额定电压、电流与PLC/中间继电器输出能力是否匹配。；Sonnet4.6: 参考答案把“24V DC控制信号不能直接驱动主回路中的大功率接触器线圈”解释为24V供电能力天然无法满足接触器线圈需求不严谨；实际应区分PLC输出点/小信号驱动能力与接触器线圈额定电压和功率，存在24V DC线圈接触器，问题核心应是控制输出容量、隔离与中间继电器/驱动模块匹配。
B2 | Q007 | 当一台电机无法启动时，如果主回路电压正常，通常应优先检查哪个回路？为什么？ | GPT5.5: 参考答案把“短接控制回路起动信号端子进行功能验证”称为量产抢修中“时效最优”“首推方法”，容易诱导绕过联锁或安全条件。正确应优先通过图纸、HMI/PLC在线监控、端子电压和安全链状态逐级排查，短接只能在严格受控、断开危险能量并经授权的诊断场景使用，不能作为首推做法。；GPT5.4: 第二层把“短接控制回路起动信号端子进行功能验证”写成“首推方法”不当。这不是自动化产线故障排查的常见最佳实践，正常应先在线监测安全链、PLC输出、线圈电压和联锁条件，只有在完成风险隔离后才可做受控验证。；Sonnet4.6: 参考答案将“短接控制回路起动信号端子”描述为量产抢修中时效最优且校招新人首推方法，安全风险过高，容易绕过急停、光栅、安全门等硬线安全条件；正确做法应优先按图纸和安全规程逐点测量控制回路、PLC输出、安全链状态，短接只能在隔离风险、授权、挂牌和验证安全条件下作为受控诊断手段。 | Q007 | 当一台电机无法启动时，如果主回路电压正常，通常应优先检查哪个回路？为什么？ | GPT5.5: 参考答案把“短接控制回路起动信号端子进行功能验证”称为量产抢修中“时效最优”“首推方法”，容易诱导绕过联锁或安全条件。正确应优先通过图纸、HMI/PLC在线监控、端子电压和安全链状态逐级排查，短接只能在严格受控、断开危险能量并经授权的诊断场景使用，不能作为首推做法。；GPT5.4: 第二层把“短接控制回路起动信号端子进行功能验证”写成“首推方法”不当。这不是自动化产线故障排查的常见最佳实践，正常应先在线监测安全链、PLC输出、线圈电压和联锁条件，只有在完成风险隔离后才可做受控验证。；Sonnet4.6: 参考答案将“短接控制回路起动信号端子”描述为量产抢修中时效最优且校招新人首推方法，安全风险过高，容易绕过急停、光栅、安全门等硬线安全条件；正确做法应优先按图纸和安全规程逐点测量控制回路、PLC输出、安全链状态，短接只能在隔离风险、授权、挂牌和验证安全条件下作为受控诊断手段。
B3 | Q104 | 汽车检测线的视觉引导定位工作站中，编码器用于同步相机触发与工件运动位置，若发现图像采集时刻与理论位置偏差随速度升高而增大，请简单说说你重点排查的两个与编码器反馈逻辑直接相关的因素。 | GPT5.4: 题目要求排查“与编码器反馈逻辑直接相关的因素”，参考答案第一层却把“机械滑动、皮带弹性形变或轴端跳动”并入重点，范围已明显扩到机械传动误差，不是编码器反馈逻辑本身。正确应优先回答采样周期/高速计数处理/脉冲映射与触发时序等直接相关因素。 | Q238 | 当变频器在汽车焊装线的机器人搬运工位运行中报过流报警，现场电流传感器读数正常，但电机外壳明显发热，你首先会检查哪些与负载和机械连接相关的因素？ | GPT5.5: 题目问“变频器在汽车焊装线的机器人搬运工位运行中报过流”时应检查与负载和机械连接相关因素，参考答案却主要转向“机器人末端执行器”“机器人各轴减速机及连杆机构”“机器人底座”等机器人本体排查。若报警来自变频器驱动电机，应重点检查该电机所带负载、轴承、联轴器、减速机、输送/搬运机构卡滞和机械连接，而不是默认检查工业机器人各轴。
B4 | Q421 | 在汽车焊装产线的伺服定位工位中，设备重启后首次回零动作常因机械限位触发异常而失败。请简述你如何设计一种兼顾安全、可靠与节拍要求的伺服回零逻辑，说明关键判断条件和容错机制。 | GPT5.4: 参考答案-第三层给出“允许非关键轴降级运行（如启用备份零点偏移值临时定位）”的处置建议。题目场景是“设备重启后首次回零动作常因机械限位触发异常而失败”的焊装伺服定位工位，在回零失败、原点不可信的前提下，直接用“备份零点偏移值临时定位”继续生产，容易带来碰撞、定位偏差和安全风险，属于复杂场景处置不合理。更合理的口径应是失败后锁定风险轴/工位，完成故障确认或受控恢复后再运行。 | Q427 | 请简述为什么在运动控制中要同时设置硬件限位和软件限位。 | GPT5.4: 参考答案-第三层在“硬件限位开关因焊装车间粉尘油污导致触点粘连或误触发”时，给出“立即切换至临时软限位模式维持生产”的建议。题目讨论的是为什么要同时设置硬件限位和软件限位；当硬件限位本身异常时，直接切到仅靠软限位继续生产，不符合高风险运动控制场景的安全原则，异常场景处置不合理。更合理的做法应是停机排故、恢复硬件限位可靠性后再投运。
B5 | Q201 | 请简单说说，变频器通过现场总线接收速度指令时，该指令在通信报文中通常存放在哪个功能区域？ | Gemini3.1pro: 答案第二层中存在大量英文缩写堆叠和中英混杂（如“PROFINET的Process Data区”“EtherNet/IP的Assembly Instance中的Output Assembly”“CANopen的PDO对象字典索引0x2000起始的预设映射区”“CC-Link IE TSN的过程数据段”），明显影响口头表达流畅性和可答性。正确的应该是：简化协议底层的生僻术语，使用更通用的口语化表达。 | Q816 | 检测工位的机器人完成一次定位后持续报‘伺服使能丢失’，已确认供电和急停回路正常，你接下来会重点验证哪两类现场信号的时序与电平状态？ | GPT5.5: 参考答案把“SBC或SS1输出信号”作为安全使能信号举例不准确。SBC是安全抱闸控制功能，SS1是安全停止功能，不等同于现场可直接验证的安全使能输出信号；检测工位伺服使能丢失更应核查STO/安全使能、驱动器使能、控制器使能及总线状态等实际信号链。；Opus4.8: 参考答案在第一、二、三层大量堆叠英文缩写（SBC、SS1、SRV-ON、ENBL、STO、EtherCAT、DeviceNet、IEC 61800-5-2、ISO 13849-1 PL e、Q1/Q2等），并以“安全信号建立后50ms内收到控制器使能”等臆定数值为依据，缩写密集累计已明显影响口头表达流畅性与可答性（B5）。
C1 | Q591 | 请简述ARP协议在检测到IP地址冲突时，通常会向用户发出什么提示信号？ | Sonnet4.6: 题干与Q0589完全相同，均为'请简述ARP协议在检测到IP地址冲突时，通常会向用户发出什么提示信号？'，按规则删除顺序靠后的题目。
C2 | Q002 | 请简述电气互锁的基本作用是什么？ | Gemini3.1pro: 与Q0001重复 | Q003 | 在控制电路中，两个接触器线圈为什么不能同时得电？请从安全角度简单说明。 | GPT5.5: 与Q0001从回答者角度看核心作答相同，均围绕正反转/相反方向接触器不能同时得电、否则短路或机械冲突，以及互锁防止同时动作展开。；GPT5.4: 与Q0001均在考察正反转接触器不能同时吸合的互锁原理，候选人作答核心要点基本一致。；Sonnet4.6: 与Q0001重复，都是围绕正反转/相反方向接触器不能同时吸合及电气互锁防止相间短路的同一作答思路。；Opus4.8: 与Q0001重复：均考查正/反转（两个）接触器不能同时得电否则主回路相间短路这一同一核心要点与作答思路，候选人作答内容几乎一致。重复对象：Q0001。；Gemini3.1pro: 与Q0001重复